## Kalkulation
Baustelleneinrichtung und Prüfung
Pos.Nr. | Position | Bereich | Zweck | Angebotstext/Formulierung | Anzahl | Einheit | Preis | Einheit | Material | ea.R (Erwerb) | Preis Auflistung | E-Preis | Preis Auflistung mit Eventualposition
(1.10) | Baustelleneinrichtung | TB | Aufbau |  | 1 | psch. | 1200 | € |  |  | 1200
|  |  | Vorhaltung |  | 8 | Wochen | 100 | € |  |  | 800
|  |  | Abbau |  | 1 | psch. | 1200 | € |  |  | 1200
|  | SUB | Anfahrt Bohrer |  | 1 | psch. | 850 | € |  |  | 850
[12 empty] | 4050 | 4050
(1.20) | Verkehrssicherung | SUB |  |  | 1 | psch. | 1000 | € | Eventualposition |  | 1000 | 1000 | 0
(1.30) | Beantragung | ea.R |  |  | 1 | psch. | 1500 | € |  |  | 1500 | 1500 | 1500
Schachtscheine
(1.40) | Beweissicherung | ea.R |  |  | 1 | psch. | 1500 | € |  |  | 1500 | 1500 | 1500
Fotodokumentation
(1.50) | Einholen der ALK-Daten | ea.R |  | Einholen der ALK-Daten beim Amt für | 1 | psch. | 3000 | € | Eventualposition |  | 3000 | 3000 | 0
Liegenschaften
(1.60) | Kabeltrasse einmessen | SUB |  | Einmessen der verlegten Kabeltrasse, mit Anfertigen | 20000 | lfm | 0.35 | €/m |  | 20% | 8400 | 0.42 | 8400
der Pläne in den Formaten .dwg und .dwf
sowie Bereitstellung in Papierform
(1.70) | Kabeltrasse auspflocken | SUB |  | Grenzfeststellung und Ausflocken der Kabeltrasse | 20000 | lfm | 0.35 | €/m |  | 20% | 8400 | 0.42 | 8400
(1.80) | Abnahme der Leistungen | ea.R |  | Koordination und Abnahem mit den öffentlichen | 1 | psch. | 1500 | € |  |  | 1500 | 1500 | 1500
| vor Ort |  |  | Trägern und Verbänden vor Ort, mit Begehung
(1.90) | Dokumentation | ea.R |  | Dokumentation der Arbeitsleistung auf Nachweis | 1 | psch. | 2000 | € |  |  | 2000 | 2000 | 2000
(1.100) | Koordination | ea.R |  | Koordination der Verständigung mit den Grund- | 1 | psch. | 1000 | € | Eventualposition |  | 1000 | 1000 | 0
| Grundstückseigentumer |  |  | stückeigentümer, Abnahme mit den Grundstücks-
eigentümer
(1.110) | Einbringen | TB |  | Messung, und Protokollierung | 5 | h | 48.6 | €/h |  | 22% | 296.46 |  | 296.46
| Verdichtungsnachweise | MAT | Nachweis | der Verdichtung als Nachweis | 3 | Stk. | 60 | € |  | 12% | 201.6 | 126.492 | 201.6
(Protokoll)
(1.120) | Molchen/Kalibrieren |  |  | Kalibrieren und Molchen des PE HD 50x 0,4mm
|  | TB |  | LWL-Rohres | 20000 | m | 0.1 | €/m |  | 22% | 2440 | 0.122 | 2440
(1.130) | Prüfung
| MS-Kabel Mantelprüfung | SUB |  |  | 1 | Tage | 600 | €/Tag |  | 4% | 624 | 624 | 624
| MS-Kabel VLF-Prüfung | SUB
Pos.Nr. | Position | Bereich | Zweck | Angebotstext/Formulierung | Anzahl | Einheit | Preis | Einheit | Material | ea.R (Erwerb) | Preis Auflistung | E-Preis | Preis Auflistung mit Eventualposition
(2.20) | HS-Kabel 110kV | MAT | Kabellieferung | Liefern des Einleiterkabel 63/110kV vom | 120000 | m | 38.84 | €/m |  | 10% | 5126880 | 42.724 | 5126880
Typ: NA2XS(F)2Y 1x630rm/50mm²
|  | MAT | Lieferung | sowie Lieferung des Warnbandes. | 160 | Stk. | 0.04 | € |  | 10% | 7.04 | 0.044 | 7.04
|  | TB | Verlegung | Verlegen des gelieferten HS-Kabel | 20000 |  | 4.5 | €/m |  | 12% | 100800 | 5.04 | 100800
|  | TB | Grabenherstellung | in einen Kabelgraben 1,20 m x 0,70 m | 40000 | m | 9 | €/m |  | 20% | 432000 | 10.8 | 432000
durchgeführt in Maschinenschachtung mit
eingeschränktem Arbeitsstreifen bis 4,0 m
|  |  |  | incl. Verlegung des Warnbandes | 20000 | m | 0.04 | €/Stk. |  | 22% | 976 | 0.0488 | 976
58.6568
(2.30) | Gesteuerte | SUB |  | Einzelbohrung, Abstand mind. 1 m | 2200 | lfm | 2.5 | €/m | PE HD DN 50x4,6 | 10% | 6050 | 2.75 | 6050
| Horizontalbohrung | SUB |  | Bodenklasse 3-5 mit | 2200 | lfm | 28.5 | €/m | PE HD DN 180x14,6 | 10% | 68970 | 31.35 | 68970
|  | TB | Grubenherstellung | Herstellen der Dükergruben | 30 | Stk. | 60 | €/Stk. |  | 22% | 2196 | 73.2 | 2196
|  | MAT | Material | und Lieferung des Materials | 2400 | m | 1.17 | €/m | PE HD DN 50x4,6 | 10% | 3088.8 | 1.287 | 3088.8
|  |  |  | zur Bereitstellung zum Einzug | 2400 | m | 15.5 | €/m | PE HD DN 180x14,6 | 10% | 40920 | 17.05 | 40920
125.637
(2.40) | A-DQ(ZN)B2Y 12E9/125 | MAT | Muffenkörper | Lieferung der Muffe und
|  | MAT | Spleißbox | Spleißbox sowie Muffenkörper, | 10 | Stk. | 55.98 | €/Stk. |  | 10% | 615.78 | 61.578 | 615.78
|  | MAT | Kabellieferung |  | 40000 | m | 0.69 | €/m |  | 10% | 30360 | 0.759 | 30360
|  | MONT | Einführung | Einführung LWL in UW/Windkraftanlage | 2 | Stk. | 23.4 | €/Stk. |  | 30% | 60.84 | 30.42 | 60.84
|  | MONT | Verlegung | Einblasen des LWL-Kabels mit | 40000 | m | 0.6 | €/m |  | 21% | 29040 | 0.726 | 29040
|  | MONT | Muffen | Montage von Verbindungsmuffen LWL Singelmode | 50 | h | 48.6 | €/h |  | 30% | 3159 | 63.18 | 3159
|  | MONT | Spleißen LWL | 12 Fasern montieren und Spleißen, ohne Erdarbeiten
|  | MONT | OTDR | Prüfung der verlegten LWL Kabel | 24 | pro Ader | 15 | € |  |  | 360 |  | 360
|  |  |  | mit Messprotokoll | 2 | h | 48.6 | €/h |  | 30% | 126.36 | 20.265 | 126.36
176.928
(2.50) | Montage Muffen | MAT | Muffen | Verbindungsmuffe MS-Kabel 110kV | 50 | Satz | 350 | €/Satz |  | 10% | 19250 | 385 | 19250
630mm²/35mm² liefern und
|  | MONT | Muffen | montieren der Muffen | 1500 | h | 48.6 | €/h |  | 33% | 96957 | 1939.14 | 96957
|  | TB | Herstellen Muffengr. | Herstellen Muffengruben, 2x 3m Maschinenschachtung | 100 | Stk. | 60 | €/Stk. |  | 17% | 7020 | 70.2 | 7020
2394.34
(2.60) | Montage Stecker | MAT | Stecker CB/CC | Berührungssichere Kabelstecker (CB) liefern | 6 | Satz | 600 | €/Satz |  | 10% | 3960 | 660 | 3960
|  | MONT | Kabelstecker | und motieren von (630rm/50mm²) | 42 | h | 48.6 | €/h |  | 30% | 2653.56 | 442.26 | 2653.56
|  | MONT | Einführen MS-Kabel | mit Kabeleinführung | 6 | Stk. | 100 | €/Stk. |  | 19% | 714 | 119 | 714
1221.26
(2.70) | Handschachtung | TB | Grabenherstellung |  | 67.5 | m³ | 34 | €/m³ |  | 22% | 2799.9 | 41.48 | 2799.9
(2.80) | Baugruben | TB | Grubenherstellung | Baugruben für LWL und Drainagenreparatur | 40 | m³ | 79 | €/m³ |  | 22% | 3855.2 | 96.38 | 3855.2
(2.90) | Suchschachtung als | TB | Suchschachtung | Suchschachtung an Kabelkreuzungen/Rohrkreuzungen | 20 | m³ | 73 | €/m³ |  | 20% | 1752 | 87.6 | 1752
| Handschachtung |  |  | durchführen, Suchgraben 1,2x 0,4x 4m
10 Stk.
(2.100) | Kreuzung | TB | Gruben für Kreuzung herstellen |  | 5 | Stk. | 81 | €/Stk. |  | 22% | 494.1 | 98.82 | 494.1
Versorgungsleitung
(2.110) | Kreuzung | TB | Gruben für Kreuzung herstellen | Wiederherstellung von Drainagen | 30 | Stk. | 62.2 | €/Stk. |  | 20% | 2239.2 | 74.64 | 2239.2
| Drainageleitung |  |  | 24 Stk.
(2.120) | Oberflächen |  |  | Herstellen der Oberfläche und Seitenstreifen
| Grün | TB | Herstellen | Material, 50m² | 50 | m² | 1.3 | €/m² |  | 20% | 78 | 1.56 | 78
(2.130) | Kreuzung | TB | Aufschachten etc. | Aufschachten, Kabelverlegung | 1 | psch. | 1560 | € |  | 20% | 1872 | 1872 | 1872
| Feldeinfahrten |  |  | Sand liefern und einflüllen, Oberflächen
wiederherstellen, psch.
(2.140) | Steinfreier Sand | TB | Verfüllen, des Sandes | Liefern und Einbringen des | 50 | m³ | 15.9 | €/m³ | Arbeitskraft | 22% | 969.9 |  | 969.9
|  | MAT |  | Sandes, Bodenklasse 1-5 | 100 | t | 10.31 | €/t | Steinfreier Sand | 32% | 1360.92 | 33.0072 | 1360.92
33.0072
(2.150) | Boden | SUB | Abfahren | Aufnahme, Abfahrt und | 1 | psch. | 3000 | € |  | 10% | 3300 | 3300 | 3300
| (2.200) | MAT | Entsorgen | Entsorgung des Bodens der | 100 | t | 10 | €/t |  | 12% | 1120 | 11.2 | 1120
durch das Einbringen des Sandes entsteht
3311.2
(2.160) | Füllboden | MAT | liefern | Liefern und Einbringen des | 100 | t | 2.85 | €/t |  | 12% | 319.2 | 3.192 | 319.2
| (2.200) | TB | einbauen | Füllbodens, Bodenklasse 1-5 | 20 | h | 48.6 | €/h |  | 11% | 1078.92 | 53.946 | 1078.92
57.138
Material
Pos.Nr. | Position | Bereich | Zweck | Angebotstext/Formulierung | Anzahl | Einheit | Preis | Einheit | Material | ea.R (Erwerb) | Preis Auflistung | E-Preis | Preis Auflistung mit Eventualposition
(3.10) | GPD | MAT | Standard |  | 10 | Stk. | 71.8 | € |  | 10% | 789.8 | 78.98 | 789.8
|  | MAT | Blind |  | 10 | Stk. | 59.5 | € |  | 10% | 654.5 | 65.45 | 654.5
| HSI | MAT |  |  | 10 | Stk. | 55 | € |  | 10% | 605 | 60.5 | 605
|  | MONT |  |  | 2.5 | h | 48.6 | €/h |  | 30% | 157.95 | 63.18 | 157.95
268.11
(5.250) | Kleinmaterial |  |  |  | 1 | psch. | 1500 | € |  | 10% | 1650 | 1650 | 1650
[9 empty] | Verlegekosten incl. Kabel |  | 6037173.03 | 35516.488 | 6032173.03
[9 empty] | Verlegekosten |  | 910293.03
[9 empty] | Verlegekosten pro km |  | 45514.6515
Note on H11: Autor: 4x 500 €
Note on H36: Autor: pro km ca. 2h
Note on J69: Autor: für 400mm²
Note on F70: Autor: 15 Bohrungen x 2Gruben
Note on H78: Autor: 3 min pro Meter 10 Meter Einführung =30 Min pro Einführung*20 Stk.; 600/60= 10h*48,6€; 486/20=23,4
Note on M80: Autor: mit Muffenloch+ Kalibrieren+ einblasen+ LWL-Kabel =389€
Note on M88: Autor: mit Erdarbeiten und Material 497€
Note on F89: Autor: 20km/800m Kabelrolle
Note on M97: Autor: mit Sand liefern und einbauen, sowie Oberflächen wieder herstellen, 79,31€
Note on F100: Autor: pro Grube 3m³
Note on L151: Autor: Kalkuliert auf 20km